ICS 29.240.99

CCS K 45

T/ZZB XXXX—XXXX

无源无线温度传感器

Self-powered wireless temperature sensor

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省品牌建设联合会  发布

团体标准

目  次

前  言	2

1　范围	3

2　规范性引用文件	3

3　术语和定义	3

4　基本要求	4

5　技术要求	4

6　试验方法	7

7　检验规则	8

8  标志、包装、运输、贮存	10

9  质量承诺	10

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分:标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由浙江省品牌建设联合会提出并归口管理。

本文件由浙江蓝箭万帮标准技术有限公司牵头组织制订。

本文件为主起草单位：杭州休普电子技术有限公司。

本文件参与起草单位：杭州沃伦森电气有限公司、杭州佰盟智能开关有限公司、杭州世创电子技术股份有限公司、宁波职业技术学院、衢州职业技术学院、杭州达杭电器有限公司。

本文件主要起草人：赵国栋、吴孝兵、董胜利、吴洪青、智照路、张广、高岩、汪淳飞、沈建位、李培江、刘祖明

本文件评审专家组长：

本文件由浙江蓝箭万帮标准技术有限公司负责解释。

无源无线温度传感器

- 范围

本文件规定了无源无线温度传感器的基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量承诺。

本文件适用于电网监测用无源无线温度传感器。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4943.1-2011     信息技术设备 安全 第1部分：通用要求

GB 9254-2008      信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T 191-2008     包装储运图示标志

GB/T 2423.1       电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2       电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3       电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.10      环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）

GB/T 4208-2017    外壳防护等级（IP代码）

GB/T 2424.7-2006  电工电子产品环境试验试验A和B（带负载）用温度试验箱的测量

GB/T 7261-2016    继电保护和安全自动装置基本试验方法

GB/T 17626.2      电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3      电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.8      电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB/T 17626.9      电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

NB/T 42086-2016   无线测温装置技术要求

JB/T 9329-1999     仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法

- 术语和定义

NB/T 42086界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 无源无线温度传感器

采用电磁能感应供电，采集温度量并通过无线方式传输的传感器。

- 基本要求

  - 设计研发

    - 采用计算机三维设计软件对产品进行辅助设计，具备温度场的计算、分析、验证能力。

    - 注塑模具采用三维建模进行设计，注塑流道应进行模拟分析。

    - 设计过程中应形成有设计验证，设计验证应包含传感器的计算机三维造型、CAE有限元分析过程及使用寿命的验证。

    - 传感器的设计应考虑阻燃、防腐、防潮等要求。

  - 原材料

    - 传感器应采用数字芯片（工作电流≤10uA,待机电流≤1uA，工作电压DC1.4～3.6V）。

    - 取电材料采用高导磁合金材料，磁饱和强度不小于0.75T。

    - 外壳采用耐高温材料，可燃性等级达到V-0级，灌封后防护等级不低于IP68。

  - 工艺和装备

    - 应具备满足工艺条件传感器带电运行的老化箱、温湿度交变湿热试验箱、真空干燥箱等设备。

    - 应具备温度验证实验室、模拟现场运行实验室。

    - 应具备焊接烟气排放装置。

  - 检验检测

    - 应具备关键部件的检验能力，至少应配备零点温度误差测量设备、静电放电测试仪、温湿度交变湿热试验箱、水银温度计（或二等标准铂电阻温度计）；带电子组件的传感器还应具备耐压测试仪、盐雾试验箱、高温老化房、数字电桥、示波器、频谱仪等设备。

    - 应具备传感器整机检验能力，至少应配备高精度电流发生系统（电流值误差、误差不大于±1%）、与电流发生系统配套的高精度高低温实验箱（温度范围-40℃～+150℃，误差±1.0℃）、多路数据记录仪（同时显示 8 路及以上）等设备，其量程应能覆盖全系列产品。

    - 应具备对传感器ID进行检测的对号工装。

- 技术要求

  - 工作环境条件

a）工作温度：-45℃～+85℃。

b）相对湿度：5%～95%（产品内部既不应凝露，也不应结冰）。

c）大气压力：86kPa～106kPa。

  - 运输、贮存极限环境温度

传感器运输的极限环境温度为-40℃～+85℃，贮存的极限环境温度为-40℃和+85℃。在不施加任何激励量的条件下，无可逆变化。

  - 外观及结构

    - 外壳应平整，无明显变形，表面无裂纹、划痕及污渍、外露部件无锈蚀现象。

    - 传感器外形结构应完好，表面涂覆层均匀、牢靠，不溃裂，无毛刺。

  - 主要功能

    - 能量收集

- 收集缆线周边磁场的能量，并转化成电能为传感器提供工作电源；当缆线电流大于等于5A，传感器即可启动持续工作；取电材料采用高导磁合金材料，可快速达到磁饱和，具有过载保护能力。

    - 温度测量

- 采用精密芯片紧贴被测物体表面，实现对设备接点温度实时在线监测。

    - 无线数据传输

- 传感器将采集到的有效温度数据通过无线频段传输至接收装置，实现远距离无线数据传输。

    - 温度发包间隔

- 温度数据发送时间间隔随温度变化而变化，温度越高发送时间间隔越短。

  - 技术要求

    - 感应供电电流

a）启动电流：≥5A。

b）温升要求：在额定工作条件下，传感器不应达到可能影响开关柜一次设备绝缘及被测点正常工作的温度，传感器通过1250A电流，持续30min，环境温度为20℃时，无线温度传感器表面温升不应超过10K。

    - 无线通信

a）丢包率：≤10%。

b）无线发射功率：≤10dBm（感应检测）。

c）无线传输距离：≤300m（空旷距离）。

    - 温度测量

- 测量范围：-45℃～+125℃。

- 测量精度：±1.0℃。

- 分辨率：0.1℃。

- 测量方式：接触式。

  - 性能要求

    - 环境适应性

- 传感器进行表1环境适应性试验后，应能正常工作且元器件无松动、移位和损坏，机壳不应变形。

- 表1 环境适应性要求

| 试验项目 | 试验条件 |  | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高温试验 | 温度 持续时间 | 85℃±2℃ 2h | 正常工作 |
| 低温试验 | 温度 持续时间 | -45℃±2℃ 2h | 正常工作 |
| 恒定湿热试验试验 | 温度 湿度 持续时间 | 40℃±2℃ 93%±3% 48h | 正常工作 |

    - 电磁兼容性能

- 抗扰度试验参数见表2，试验时要求无线温度传感器与装置直线距离不小于2m。

- 表2 电磁兼容试验参数

| 试验项目 | 等级 | 试验值 | 试验回路 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静电放电抗扰度试验 | 4 | 直接放电（空气放电）：15kV 间接放电（接触放电）：8kV | 整机 | 试验时传感器无损坏、无死机、试验后传感器数据准确，无突变，通信正常，工作正常 |
| 辐射电磁场抗扰度试验 | 3 | 10V/m（80MHz-1GHz） | 整机 |  |
| 工频磁场抗扰度试验 | 5 | 100A/m 稳态、1000A/m 瞬态 | 整机 |  |
| 脉冲磁场抗扰度试验 | 5 | 1000A/m | 整机 |  |

    - 机械性能

      - 振动响应能力

- 传感器应能承受GB/T 2423.10规定的通用工业设备震动响应试验。试验期间或试验后，传感器的性能应符合规定。

      - 振动耐久试验

- 传感器应能承受按GB/T 2423.10规定的通用工业设备振动耐久试验。试验后，不应发生紧固零件松动及机械损坏现象。

      - 抗运输自由跌落能力

传感器应符合JB/T 9329-1999中规定的要求。试验后，不应发生紧固零件松动及机械损坏现象。

    - 连续通电性能

- 传感器出厂前应进行至少100h（常温）或72h（+40℃）的连续通电试验，试验期间传感器应能可靠工作，性能和参数符合产品标准要求。

    - 外壳防护性能

      - 防护性能

外壳防护应符合GB/T 4208-2017规定的IP68级要求。

      - 可燃性能

传感器外壳材料可燃性等级不低于V-0级要求。

- 试验方法

  - 试验条件

    - 除另有规定外，各项试验均在5.1、5.2规定的环境条件下进行。

    - 并考虑周围环境电磁干扰对测试结果的影响。

  - 运输、贮存极限环境温度试验

测试运输、贮存极限环境温度，按GB/T 7261-2016中10.2规定的方法进行，合格判据为：

- 零部件材料不应出现不可恢复的损伤；

- 传感器主要性能应符合企业产品标准出厂检验项目的要求。

  - 外观及结构检验

按GB/T 7261-2016中第5章规定的要求逐项进行检查。

  - 传感器的温度测量试验

测试温度时，按GB/T 2424.7-2006中第6章规定的方法进行。

  - 传感器的主要功能试验

测试传感器的主要功能，按GB/T 7261-2016中第19章规定的方法进行。

  - 技术要求试验

    - 启动电流试验

按NB/T 42086-2016中的5.4.2.3条规定进行。

    - 温升试验

按NB/T 42086-2016中的5.4.2.4条规定进行。

    - 无线通信要求试验

测试无线通信时，在30MHz-3GHz范围内，发射功率和通信距离测量按GB 9254-2008中第9章和第10章规定的方法进行。

  - 性能要求试验

    - 环境适应性试验

      - 环境变化影响试验

测试环境变化影响，按GB/T 2423.1试验A和GB/T 2423.2试验B进行，试验温度、相对湿度按表1要求，通电运行2h，产品应能正常工作，恢复2h后，进行最后检测，产品各项功能应正常。

      - 耐湿热性能试验

测试耐湿热性能，按GB/T 2423.3规定的恒定湿热试验方法进行。

按GB/T 2423.3试验Cab进行，试验湿热情况按表1要求，通电运行48h，产品应能正常工作，恢复2h后，进行最后检测，产品各项功能应正常。

    - 电磁兼容要求试验

      - 静电放电抗扰度试验

测试静电放电抗扰度，按GB/T 17626.2中对应的试验方法进行。

      - 辐射电磁场抗扰度试验

测试辐射电磁场抗扰度，按GB/T 17626.3中对应的试验方法进行。

      - 工频磁场抗扰度试验

- 测试工频磁场抗扰度，按GB/T 17626.8中对应的试验方法进行。

      - 脉冲磁场抗扰度试验

- 测试脉冲磁场抗扰度，按GB/T 17626.9中对应的试验方法进行。

    - 机械性能试验

      - 振动响应试验

- 测试振动响应，按GB/T 2423.10中通用工业设备振动响应规定的方法进行。试验后应符合5.6.3.1的要求。

      - 振动耐久试验

- 测试振动耐久，按GB/T 2423.10中通用工业设备振动响应规定的方法进行。试验后应符合5.6.3.2的要求。

      - 抗运输自由跌落试验

- 测试抗运输自由跌落能力，按JB/T 9329-1999中4.5规定的方法进行。试验后应符合5.6.3.3的要求。

    - 连续通电性能试验

- 测试连续通电，按5.6.4规定进行。

    - 外壳安全性能试验

      - 外壳防护性能试验

测试外壳防护，按GB/T 4208-2017规定的方法进行。

      - 外壳可燃性能试验

测试外壳可燃性，按GB 4943.1-2011规定的方法进行。

- 检验规则

  - 检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

  - 组批

以同一批原料、同一订单、同一型号组成一个检验批。

  - 出厂检验

    - 每台产品出厂前应由制造厂的检验部门进行出厂检验，包括功能、技术性能试验。

    - 出厂检验见表3，每台产品必须经出厂检验合格后方可出厂。

  - 型式检验

    - 凡属于下列情况之一时，应进行型式检验，型式检验数量根据检验项目确定，一般不少于3台，破坏性型式试验项目需单独准备样品，一般为1台，破坏性型式试验项目包括防护等级:

- a）新产品定型鉴定前；

- b）产品转厂生产定型鉴定前；

- c）正式投产后，如设计、工艺、材料、元器件有较大改变，可能影响产品性能时；

- d）产品停产一年以上又重新恢复生产时；

- e）国家质量技术监督机构或受其委托的质量技术检验部门提出型式检验要求时；

- f）合同规定时。

    - 型式检验项目按表3规定。

    - 型式检验的项目全部合格判定型式检验通过。

- 表3 试验项目

| 序号 | 检验项目 |  |  | 技术要求 | 试验方法 | 出厂检验 | 型式试验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观和结构 |  |  | 5.3 | 6.3 | √ | √ |
| 2 | 主要功能 | 能量收集 |  | 5.4 | 6.5 | √ | √ |
| 3 |  | 温度测量 |  | 5.4 | 6.4 | √ | √ |
| 4 |  | 无线数据传输 |  | 5.4 | 6.5 | √ | √ |
| 5 |  | 温度发包间隔 |  | 5.4 | 6.5 | √ | √ |
| 6 | 技术性能 | 感应供电电流 |  | 5.5.1 | 6.6.1、6.6.2 | √ | √ |
| 7 |  | 无线通信 |  | 5.5.2 | 6.6.3 | √ | √ |
| 8 |  | 温度测量 |  | 5.5.3 | 6.4 | √ | √ |
| 9 | 性能测试 | 环境适应性 |  | 5.6.1 | 6.7.1 | √ | √ |
| 10 |  | 电磁兼容性 |  | 5.6.2 | 6.7.2 | - | √ |
| 11 |  | 连续通电性能 |  | 5.6.4 | 6.7.4 | √ | √ |
| 12 |  | 机械性能 | 振动响应能力 | 5.6.3.1 | 6.7.3.1 | - | √ |
| 13 |  |  | 振动耐久试验 | 5.6.3.2 | 6.7.3.2 | - | √ |
| 14 |  |  | 抗运输自由跌落能力 | 5.6.3.3 | 6.7.3.3 | - | √ |
| 15 |  |  | 外壳防护性能 | 5.6.3.5 | 6.7.5 | - | √ |
| 注：“√”表示检验项目 |  |  |  |  |  |  |  |

- 标志、包装、运输、贮存

  - 标志

- 在产品上应有固定明晰的产品标志。标志内容包括制造厂名、型号规格、出厂编号、商标等。

  - 包装

产品的包装、包装标志应按GB/T 191的规定进行。

包装还应包括以下内容；

- a）装箱单；

- b）产品出厂合格证；

- c）使用维护说明书；

  - 运输

产品在运输过程中，严禁雨淋，受潮和剧烈碰撞。

  - 贮存

长期不用传感器应保留原包装，在5.2规定的条件下贮存，贮存场所应无酸、碱、盐及腐蚀性、爆炸性气体和灰尘，不受雨、雪的侵害。

- 质量承诺

  - 制造方负责到现场指导安装。

  - 制造方自发货之日起，在正常储运与使用条件下，应保证产品在24个月内正常使用。制造厂应终身为用户提供维修服务。

  - 产品发生质量问题，制造方应在接到反馈的24小时内做出响应，并在48小时内给出具体解决方案。

  - 温度传感器本体上有永久可追溯的唯一性标识。